## Slide 1
ETUDE D’EQUIPEMENT
FRAISEUSE
CORRECTION
SUITE

## Slide 2
A l’aide de la plaque signalétique du moteur (ci dessous) donner les éléments suivants.
Réseau 230/400v, tension circuit de commande 24v~
Moteur LEROY SOMMER Tension 220/380V Puissance 2,2 kW Facteur de puissance cos f = 0,8
P= w
2200
U= v
TENSION TRIPHASE
400
Cos f=
0,8
SUITE

## Slide 3
Calculer l’intensité consommée par le moteur.
P= U x I x Cos f x 3
I =
P
U x cosf x 3
P = 2200w
U = 400v
COS f = O,8
I =
2200
400 x 0,8 x 3
I =
3,96 A
SUITE

## Slide 4
La référence du contacteur de puissance
P = 2200w
U = 400v
COS f = O,8
I= 3,9A
REF : LC1 DO9 . .
SUITE

## Slide 5
La référence du contacteur de puissance
REF : LC1 DO9 . .
Réseau 230/400v, tension circuit de commande 24v~
B7
SUITE

## Slide 6
La référence du relais thermique
P = 2200w
U = 400v
COS f = O,8
I= 3,9A
REF : LRD08
SUITE

## Slide 7
La référence du sectionneur
P = 2200w
U = 400v
COS f = O,8
I= 3,9A
REF : LS1 D32
CARTOUCHE FUSIBLE 10x38
SUITE

## Slide 8
La référence des cartouches fusibles
CARTOUCHE FUSIBLE 10x38 de type aM
P = 2200w
U = 400v
COS f = O,8
I= 3,9A
Circuit puissance moteur
REF : DF2 CA04
SUITE

## Slide 9
PRET OU SORTIE DE MAGASIN | 
Nom du demandeur :……………………………………….. Classe : ………………………………………………………. Date : ……………………….. | 
Désignations : | Quantité
CONTACTEUR puissance tripolaire, bobine 24V~ REF : LC1 D09 B7 | 1
RELAIS THERMIQUE REF : LRD08 | 1
SECTIONNEUR PORTE FUSIBLE REF : LS1 D32 | 1
CARTOUCHE FUSIBLE 10x38 aM 4A REF : DF2 CA04 | 1
Compléter la demande de sortie magasin
SUITE

## Slide 10
Suite à une intervention de maintenance corrective, nous allons effectuer la commande d’un transformateur et de ses protections afin d’effectuer le dépannage.
1) Le circuit de commande consomme 0,8A sous 24v
a) Calculer la puissance du transformateur à l’aide de la formule S=U x I.
S = U x I
S = 24 x 0,8
S = 19,2 VA
SUITE

## Slide 11
b) Donner la référence du transformateur à l’aide de la documentation LEGRAND
Circuit de commande sous 24V
S = 19,2 VA
Réf : 428 70
SUITE

## Slide 12
2) Etude des protections
a)En sachant que le porte fusible du secondaire porte la référence DF8 1 (Schneider), donner la référence du fusible à utiliser.
Fusible à fusion rapide type Gg

## Slide 13
2) Etude des protections
a)En sachant que le porte fusible du secondaire porte la référence DF8 1 (Schneider), donner la référence du fusible à utiliser.
Fusible à fusion rapide type Gg 8,5x31,5
Le circuit de commande consomme 0,8A
Réf : DF2BN0100

## Slide 14
b) Calculer l’intensité consommée au primaire à l’aide de la formule S= U x I
Porte fusible primaire DF8 2
Ph+Ph  U =400v
S =40VA

## Slide 15
b) Calculer l’intensité consommée au primaire à l’aide de la formule S= U x I
Porte fusible primaire DF8 1N
U = 400v
S = 40 VA
S = U x I
I =
S
U
I =
40
400
I = 0, 1 A

## Slide 16
En sachant que le(s) porte(s) fusible(s) du primaire porte la référence
DF8 2 Donner la référence du ou des fusibles à utiliser.
Cartouche fusible 8,5x31,5
Fusion lente Am

## Slide 17
En sachant que le(s) porte(s) fusible(s) du primaire porte la référence
DF8 2 Donner la référence du ou des fusibles à utiliser.
Cartouche fusible 8,5x31,5
Fusion lente Am
I = 0,1A
Réf : DF2 BA0100

## Slide 18
3) Compléter le bon de sortie magasin.
PRET OU SORTIE DE MAGASIN | 
Nom du demandeur :……………………………………….. Classe : ………………………………………………………. Date : ……………………….. | 
Désignations : | Quantité
Transformateur 230/48V REF : 428 70 | 1
Fusible type aM 8,5 x 31,5 1A REF : DF2 BA0100 | 1
Fusible type gG 8,5 x 31,5 1A REF : DF2 BN0100 | 1

## Slide 19
Etablir sur les folios des circuits de puissance et de commande les schémas de la pompe de lubrification (celle-ci ne peut fonctionner que si le moteur de broche est en fonctionnement)