## Slide 1
ETUDE D’EQUIPEMENT
AFFUTEUSE
CORRECTION
SUITE

## Slide 2
A l’aide de la plaque signalétique du moteur (ci dessous) donner les éléments suivants.
Réseau 230/400v, tension circuit de commande 24v~
Moteur LEROY SOMMER Tension 220/380V Puissance 0,75 kW Facteur de puissance cos f = 0,8
P= w
750
U= v
TENSION TRIPHASE
400
Cos f=
0,8
SUITE

## Slide 3
Calculer l’intensité consommée par le moteur.
P= U x I x Cos f x 3
I =
P
U x cosf x 3
P = 750w
U = 400v
COS f = O,8
I =
750
400 x 0,8 x 3
I =
1,35 A
SUITE

## Slide 4
La référence du contacteur de puissance
P = 750w
U = 400v
COS f = O,8
I= 1,35A
REF : LC1 DO9 . .
SUITE

## Slide 5
La référence du contacteur de puissance
REF : LC1 DO9 . .
Réseau 230/400v, tension circuit de commande 24v~
B7
SUITE

## Slide 6
La référence du relais thermique
P = 750w
U = 400v
COS f = O,8
I= 1,35A
REF : LRD06
SUITE

## Slide 7
La référence du sectionneur
P = 750w
U = 400v
COS f = O,8
I= 1,35A
REF : LS1 D32
CARTOUCHE FUSIBLE 10x38
SUITE

## Slide 8
La référence des cartouches fusibles
CARTOUCHE FUSIBLE 10x38 de type aM
P = 750w
U = 400v
COS f = O,8
I= 1,35A
Circuit puissance moteur
REF : DF2 CA02
SUITE

## Slide 9
PRET OU SORTIE DE MAGASIN | 
Nom du demandeur :……………………………………….. Classe : ………………………………………………………. Date : ……………………….. | 
Désignations : | Quantité
CONTACTEUR puissance tripolaire, bobine 24V~ REF : LC1 D09 B7 | 1
RELAIS THERMIQUE REF : LRD06 | 1
SECTIONNEUR PORTE FUSIBLE REF : LS1 D32 | 1
CARTOUCHE FUSIBLE 10x38 aM 2A REF : DF2 CA02 | 1
Compléter la demande de sortie magasin
SUITE

## Slide 10
Donner le schéma de puissance et de commande de cette installation.
Démarrage direct un sens de rotation
SUITE